计算机教室和多媒体教室安装场地基本要求

一、多媒体教室安装的一般要求：

与运动区、生活区相对分离；光线充足、空气流通、周围无灰尘、噪声影响。

1、建筑环境

（1）结构：房屋为砖混结构，墙面和基底必须坚实干净，无空鼓、裂缝，表面平整，立面垂直。（轻质多孔砖墙体、灰砂砖墙体不宜安装平板电视）；

（2）面积：教室面积小于70m² ，班级学生数少于40人，建议选择平板电视配置型多媒体教室；教室面积大于90 m² ，班级学生数多于50人，建议选择投影电视配置型多媒体教室；

（3）门窗：教室必须有前后门，并能正常开启，以满足学生安全疏散的要求；教室（门窗）应有防盗措施；

（4）地面：教室地面平整，不积水；地面处理牢固，不易起尘。

2、声、光等环境

（1）噪声：教室门窗开启下，室内昼间噪声小于50dB（应按 GB/T14623中3的要求）；

（2）照明： 采用自然光照明和灯光辅助照明。屏幕靠窗位置应避免阳光直射，如安装遮光窗帘。

3、上网条件

教室应具备访问Internet的网络环境。

4、电源要求

（1）．入户线路要求

教室有专线供电（独立入户线和三芯插座），电源线敷设规范，有条件可安装独立控制开关；多媒体设备供电线路应与其他用电器线路分离（如照明线路、空调线路等）；所用电源线应符GB/T5023.1的规定，所用三芯插座应符合GB1002中5的规定，三芯插座接线应符合GB50303中22.1.2的规定。

（2）电压和功率要求

电压：220V、频率：50Hz；稳态电压允许偏移-15%～10%(超过此允许范围，需要校方自行配好稳压电源)；入户功率应大于2.0 kVA （不含空调功率）。

（3）安全措施

a.教室（教学楼）有防雷安全措施，防雷保护地接地电阻值不大于10Ω（应符合GB50057的要求）；

- b.学校供电系统宜用TN－S系统（应符合GB14050中4.1的规定），严禁使用TN－C系统。交流工作接地（电源地）和安全保护地接地电阻不应大于4Ω（应符合GB50057的要求）；

c.教室电源有过载、漏电（触电）保护措施；

d.电源线、开关、插座等无破损、裸露、残缺不全现象。

二、计算机教室安装要求：

1、教室环境和电源要求参照上面多媒体教室安装一般要求。

2、其他要求

结合计算机教室设备安装使用的特殊性，还应考虑以下因素：

(1)计算机教室面积要充分满足设备安装、学生上机操作、设备维护等空间的需要。小学配置型机房面积应不低于50平方米；中学配置型机房面积应不低于90平方米。

(2)安装教室所在楼层以二、三层为佳。机房通风可采用自然通风或电风扇换气，如有条件可安装空调设备。

(3)地面要求平整，不易起尘，如有条件可安装活动地板。活动地板应有稳定的抗静电性能和承载能力。

(４)教室平均照度不低于200lx，也应避免强光直射。有条件可安装遮阳窗帘。

(5)小学机房（25台计算机）需要单独配备10mm2单股铜芯进户线,并配好30A漏电过载保护器。中学机房（50台计算机）需要单独配备25mm2单股铜芯进户线,并配好60A漏电过载保护器。

(6)计算机机房内需配备灭火器。